## FE East Ratings Bulk
amb_temp | day_night | normal_mva | long_term_mva | short_term_mva | load_dump_mva | b3_text | kv | end_value
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | ATLANTIC-REDBAJCT S1033 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | ATLANTIC-SRIVER P1030 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | CHESTJCT-GLENGARD G2033 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | CHESTJCT-WWHARTON H2034 | 230 | END A
95 | day | 709 | 850 | 850 | 969 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
95 | night | 709 | 850 | 850 | 969 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
86 | day | 738 | 884 | 884 | 998 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
86 | night | 738 | 884 | 884 | 998 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
77 | day | 766 | 917 | 917 | 1025 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
77 | night | 766 | 917 | 917 | 1025 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
68 | day | 792 | 949 | 949 | 1052 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
68 | night | 792 | 949 | 949 | 1052 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
59 | day | 818 | 979 | 979 | 1078 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
59 | night | 818 | 979 | 979 | 1078 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
50 | day | 764 | 977 | 977 | 1070 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
50 | night | 764 | 977 | 977 | 1070 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
41 | day | 785 | 1004 | 1004 | 1094 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
41 | night | 785 | 1004 | 1004 | 1094 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
32 | day | 805 | 1031 | 1031 | 1117 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
32 | night | 805 | 1031 | 1031 | 1117 | CLARKSVI-WIND JC C-1017 | 230 | END B
95 | day | 2656 | 3084 | 3084 | 3546 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
95 | night | 2656 | 3084 | 3084 | 3546 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
86 | day | 2713 | 3133 | 3133 | 3604 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
86 | night | 2713 | 3133 | 3133 | 3604 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
77 | day | 2770 | 3182 | 3182 | 3659 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
77 | night | 2770 | 3182 | 3182 | 3659 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
68 | day | 2824 | 3229 | 3229 | 3714 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
68 | night | 2824 | 3229 | 3229 | 3714 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
59 | day | 2878 | 3277 | 3277 | 3769 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
59 | night | 2878 | 3277 | 3277 | 3769 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
50 | day | 2931 | 3324 | 3324 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
50 | night | 2931 | 3324 | 3324 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
41 | day | 2983 | 3370 | 3370 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
41 | night | 2983 | 3370 | 3370 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
32 | day | 3034 | 3415 | 3415 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
32 | night | 3034 | 3415 | 3415 | 3811 | DEANS-EWINDSOR 5022 | 500 | END B
95 | day | 176 | 215 | 215 | 247 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
95 | night | 176 | 215 | 215 | 247 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
86 | day | 189 | 230 | 230 | 265 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
86 | night | 189 | 230 | 230 | 265 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
77 | day | 201 | 244 | 244 | 278 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
77 | night | 201 | 244 | 244 | 278 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
68 | day | 213 | 258 | 258 | 289 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
68 | night | 213 | 258 | 258 | 289 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
59 | day | 223 | 270 | 270 | 296 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
59 | night | 223 | 270 | 270 | 296 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
50 | day | 210 | 273 | 273 | 300 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
50 | night | 210 | 273 | 273 | 300 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
41 | day | 218 | 284 | 284 | 306 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
41 | night | 218 | 284 | 284 | 306 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
32 | day | 227 | 294 | 294 | 312 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
32 | night | 227 | 294 | 294 | 312 | DEEPRN-ENGLISHT B2 | 115 | END A
95 | day | 176 | 215 | 215 | 247 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
95 | night | 176 | 215 | 215 | 247 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
86 | day | 189 | 230 | 230 | 265 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
86 | night | 189 | 230 | 230 | 265 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
77 | day | 201 | 244 | 244 | 278 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
77 | night | 201 | 244 | 244 | 278 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
68 | day | 213 | 258 | 258 | 289 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
68 | night | 213 | 258 | 258 | 289 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
59 | day | 223 | 270 | 270 | 296 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
59 | night | 223 | 270 | 270 | 296 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
50 | day | 210 | 273 | 273 | 300 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
50 | night | 210 | 273 | 273 | 300 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
41 | day | 218 | 284 | 284 | 306 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
41 | night | 218 | 284 | 284 | 306 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
32 | day | 227 | 294 | 294 | 312 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
32 | night | 227 | 294 | 294 | 312 | DEEPRN-ENGLISHT C3 | 115 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | DOTWWHAR-WWHARTON A2001 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | ENGLISHT-MANALAPA ENG-MAN | 230 | END A
95 | day | 2656 | 3084 | 3084 | 3546 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
95 | night | 2656 | 3084 | 3084 | 3546 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
86 | day | 2713 | 3133 | 3133 | 3604 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
86 | night | 2713 | 3133 | 3133 | 3604 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
77 | day | 2770 | 3182 | 3182 | 3659 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
77 | night | 2770 | 3182 | 3182 | 3659 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
68 | day | 2824 | 3229 | 3229 | 3714 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
68 | night | 2824 | 3229 | 3229 | 3714 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
59 | day | 2878 | 3277 | 3277 | 3769 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
59 | night | 2878 | 3277 | 3277 | 3769 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
50 | day | 2931 | 3324 | 3324 | 3822 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
50 | night | 2931 | 3324 | 3324 | 3822 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
41 | day | 2983 | 3370 | 3370 | 3875 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
41 | night | 2983 | 3370 | 3370 | 3875 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
32 | day | 3034 | 3415 | 3415 | 3927 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
32 | night | 3034 | 3415 | 3415 | 3927 | EWINDSOR-NEWFREED 5038 | 500 | END A
95 | day | 147 | 186 | 186 | 210 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
95 | night | 147 | 186 | 186 | 210 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
86 | day | 158 | 194 | 194 | 217 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
86 | night | 158 | 194 | 194 | 217 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
77 | day | 168 | 202 | 202 | 224 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
77 | night | 168 | 202 | 202 | 224 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
68 | day | 177 | 210 | 210 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
68 | night | 177 | 210 | 210 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
59 | day | 186 | 217 | 217 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
59 | night | 186 | 217 | 217 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
50 | day | 195 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
50 | night | 195 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
41 | day | 203 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
41 | night | 203 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
32 | day | 208 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
32 | night | 208 | 219 | 219 | 227 | FLANDERS-WWHARTON R918 | 115 | END A
95 | day | 147 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
95 | night | 147 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
86 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
86 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
77 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
77 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
68 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
68 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
59 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
59 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
50 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
50 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
41 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
41 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
32 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
32 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON D931-1 | 115 | END A
95 | day | 147 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
95 | night | 147 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
86 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
86 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
77 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
77 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
68 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
68 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
59 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
59 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
50 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
50 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
41 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
41 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
32 | day | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
32 | night | 148 | 148 | 148 | 153 | FRANKLIN-WWHARTON J932-1 | 115 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | GILBERT -SPRNGFLD GIL-SPR | 230 | END A
95 | day | 86 | 108 | 108 | 121 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
95 | night | 86 | 108 | 108 | 121 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
86 | day | 92 | 112 | 112 | 125 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
86 | night | 92 | 112 | 112 | 125 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
77 | day | 98 | 117 | 117 | 129 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
77 | night | 98 | 117 | 117 | 129 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
68 | day | 103 | 121 | 121 | 132 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
68 | night | 103 | 121 | 121 | 132 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
59 | day | 108 | 125 | 125 | 136 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
59 | night | 108 | 125 | 125 | 136 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
50 | day | 113 | 129 | 129 | 139 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
50 | night | 113 | 129 | 129 | 139 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
41 | day | 118 | 133 | 133 | 143 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
41 | night | 118 | 133 | 133 | 143 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
32 | day | 122 | 137 | 137 | 146 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
32 | night | 122 | 137 | 137 | 146 | GILBERT-GLENDON A911 | 115 | END A
95 | day | 819 | 939 | 939 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
95 | night | 819 | 939 | 939 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
86 | day | 840 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
86 | night | 840 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
77 | day | 860 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
77 | night | 860 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
68 | day | 881 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
68 | night | 881 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
59 | day | 901 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
59 | night | 901 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
50 | day | 920 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
50 | night | 920 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
41 | day | 939 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
41 | night | 939 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
32 | day | 956 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
32 | night | 956 | 956 | 956 | 1052 | GILBERT-GLENGARD V1036 | 230 | END A
95 | day | 118 | 148 | 148 | 167 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
95 | night | 118 | 148 | 148 | 167 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
86 | day | 126 | 155 | 155 | 172 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
86 | night | 126 | 155 | 155 | 172 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
77 | day | 134 | 161 | 161 | 178 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
77 | night | 134 | 161 | 161 | 178 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
68 | day | 142 | 167 | 167 | 183 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
68 | night | 142 | 167 | 167 | 183 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
59 | day | 149 | 173 | 173 | 188 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
59 | night | 149 | 173 | 173 | 188 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
50 | day | 156 | 178 | 178 | 193 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
50 | night | 156 | 178 | 178 | 193 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
41 | day | 162 | 184 | 184 | 198 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
41 | night | 162 | 184 | 184 | 198 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
32 | day | 168 | 189 | 189 | 202 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
32 | night | 168 | 189 | 189 | 202 | GILBERT-MORRISPA S919 | 115 | END A
95 | day | 1306 | 1593 | 1593 | 1690 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
95 | night | 1306 | 1593 | 1593 | 1690 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
86 | day | 1378 | 1593 | 1593 | 1728 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
86 | night | 1378 | 1593 | 1593 | 1728 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
77 | day | 1446 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
77 | night | 1446 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
68 | day | 1500 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
68 | night | 1500 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
59 | day | 1544 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
59 | night | 1544 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
50 | day | 1528 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
50 | night | 1528 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
41 | day | 1570 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
41 | night | 1570 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
32 | day | 1593 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
32 | night | 1593 | 1593 | 1593 | 1753 | GILBERT-MORRISPA P2016 | 230 | END A
95 | day | 637 | 773 | 773 | 845 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
95 | night | 637 | 773 | 773 | 845 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
86 | day | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
86 | night | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
77 | day | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
77 | night | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
68 | day | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
68 | night | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
59 | day | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
59 | night | 637 | 773 | 773 | 850 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
50 | day | 764 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
50 | night | 764 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
41 | day | 773 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
41 | night | 773 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
32 | day | 773 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
32 | night | 773 | 797 | 797 | 916 | GILLETTE-GREENBRO W-1037-4 | 230 | END A
95 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
95 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
86 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
86 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
77 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
77 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
68 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
68 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
59 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
59 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
50 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
50 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
41 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
41 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
32 | day | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
32 | night | 637 | 637 | 637 | 733 | GILLETTE-SUMM JC U1035 | 230 | END A
95 | day | 627 | 756 | 756 | 845 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
95 | night | 627 | 756 | 756 | 845 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
86 | day | 657 | 790 | 790 | 864 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
86 | night | 657 | 790 | 790 | 864 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
77 | day | 684 | 823 | 823 | 882 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
77 | night | 684 | 823 | 823 | 882 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
68 | day | 711 | 855 | 855 | 899 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
68 | night | 711 | 855 | 855 | 899 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
59 | day | 736 | 878 | 878 | 916 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
59 | night | 736 | 878 | 878 | 916 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
50 | day | 688 | 885 | 885 | 933 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
50 | night | 688 | 885 | 885 | 933 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
41 | day | 709 | 912 | 912 | 948 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
41 | night | 709 | 912 | 912 | 948 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
32 | day | 729 | 929 | 929 | 964 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
32 | night | 729 | 929 | 929 | 964 | GILLETTE-SUMM JC X1038 | 230 | END A
95 | day | 666 | 789 | 789 | 832 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
95 | night | 666 | 789 | 789 | 832 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
86 | day | 691 | 808 | 808 | 850 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
86 | night | 691 | 808 | 808 | 850 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
77 | day | 715 | 827 | 827 | 868 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
77 | night | 715 | 827 | 827 | 868 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
68 | day | 738 | 846 | 846 | 885 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
68 | night | 738 | 846 | 846 | 885 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
59 | day | 759 | 864 | 864 | 902 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
59 | night | 759 | 864 | 864 | 902 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
50 | day | 780 | 881 | 881 | 918 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
50 | night | 780 | 881 | 881 | 918 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
41 | day | 800 | 898 | 898 | 933 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
41 | night | 800 | 898 | 898 | 933 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
32 | day | 820 | 914 | 914 | 949 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
32 | night | 820 | 914 | 914 | 949 | GREYSTON-PORTLAND S1007 | 230 | END A
95 | day | 655 | 751 | 751 | 845 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
95 | night | 655 | 751 | 751 | 845 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
86 | day | 672 | 766 | 766 | 864 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
86 | night | 672 | 766 | 766 | 864 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
77 | day | 688 | 781 | 781 | 882 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
77 | night | 688 | 781 | 781 | 882 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
68 | day | 705 | 795 | 795 | 899 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
68 | night | 705 | 795 | 795 | 899 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
59 | day | 721 | 809 | 809 | 916 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
59 | night | 721 | 809 | 809 | 916 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
50 | day | 736 | 823 | 823 | 933 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
50 | night | 736 | 823 | 823 | 933 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
41 | day | 751 | 837 | 837 | 948 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
41 | night | 751 | 837 | 837 | 948 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
32 | day | 766 | 850 | 850 | 964 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
32 | night | 766 | 850 | 850 | 964 | GREYSTON-WHIPPANY J1024 | 230 | END A
95 | day | 666 | 789 | 789 | 832 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
95 | night | 666 | 789 | 789 | 832 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
86 | day | 691 | 808 | 808 | 850 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
86 | night | 691 | 808 | 808 | 850 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
77 | day | 715 | 827 | 827 | 868 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
77 | night | 715 | 827 | 827 | 868 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
68 | day | 738 | 846 | 846 | 885 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
68 | night | 738 | 846 | 846 | 885 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
59 | day | 759 | 864 | 864 | 902 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
59 | night | 759 | 864 | 864 | 902 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
50 | day | 764 | 881 | 881 | 918 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
50 | night | 764 | 881 | 881 | 918 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
41 | day | 785 | 898 | 898 | 933 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
41 | night | 785 | 898 | 898 | 933 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
32 | day | 805 | 914 | 914 | 949 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
32 | night | 805 | 914 | 914 | 949 | GREYSTON-WHIPPANY Q1031 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | KILMER-SAYREVIL LN2-SC1 | 230 | END B
95 | day | 731 | 885 | 885 | 1018 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
95 | night | 731 | 885 | 885 | 1018 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
86 | day | 750 | 905 | 905 | 1041 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
86 | night | 750 | 905 | 905 | 1041 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
77 | day | 768 | 924 | 924 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
77 | night | 768 | 924 | 924 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
68 | day | 786 | 942 | 942 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
68 | night | 786 | 942 | 942 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
59 | day | 804 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
59 | night | 804 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
50 | day | 821 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
50 | night | 821 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
41 | day | 839 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
41 | night | 839 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
32 | day | 855 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
32 | night | 855 | 956 | 956 | 1052 | KITTATIN-NEWTON T2298 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
86 | day | 703 | 819 | 819 | 864 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
86 | night | 703 | 819 | 819 | 864 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
77 | day | 727 | 819 | 819 | 882 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
77 | night | 727 | 819 | 819 | 882 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
68 | day | 750 | 819 | 819 | 899 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
68 | night | 750 | 819 | 819 | 899 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
59 | day | 772 | 819 | 819 | 916 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
59 | night | 772 | 819 | 819 | 916 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
50 | day | 764 | 819 | 819 | 933 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
50 | night | 764 | 819 | 819 | 933 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
41 | day | 785 | 819 | 819 | 948 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
41 | night | 785 | 819 | 819 | 948 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
32 | day | 797 | 819 | 819 | 962 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
32 | night | 797 | 819 | 819 | 962 | KITTATIN-POHATCON L2012 | 230 | END A
95 | day | 709 | 850 | 850 | 969 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
95 | night | 709 | 850 | 850 | 969 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
86 | day | 738 | 884 | 884 | 998 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
86 | night | 738 | 884 | 884 | 998 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
77 | day | 766 | 917 | 917 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
77 | night | 766 | 917 | 917 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
68 | day | 792 | 949 | 949 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
68 | night | 792 | 949 | 949 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
59 | day | 818 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
59 | night | 818 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
50 | day | 764 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
50 | night | 764 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
41 | day | 785 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
41 | night | 785 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
32 | day | 805 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
32 | night | 805 | 956 | 956 | 1007 | KITTATIN-YARDSCRE M1027 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LARRABEE K2011 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LARRABEE Z2026 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LEISURE D2030 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LAKEWOOD-LEISUREV U2021-1 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LARRABEE-SMITHBUR D2004 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LEISUREV-MANITOU A2027-2 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LEISUREV-MANITOU C2029-2 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | LLIFF -MONTVILL MNT-LLF | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | MANALAPA-SMITHBUR MAN-SMI | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-OYSTERCR N1028 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-OYSTERCR O1029 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | MANITOU-WHITINGS V2022 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | MORRISTO-STON JC B1016 | 230 | END A
95 | day | 548 | 675 | 675 | 776 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
95 | night | 548 | 675 | 675 | 776 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
86 | day | 575 | 698 | 698 | 803 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
86 | night | 575 | 698 | 698 | 803 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
77 | day | 602 | 721 | 721 | 827 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
77 | night | 602 | 721 | 721 | 827 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
68 | day | 627 | 743 | 743 | 843 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
68 | night | 627 | 743 | 743 | 843 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
59 | day | 651 | 764 | 764 | 858 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
59 | night | 651 | 764 | 764 | 858 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
50 | day | 675 | 785 | 785 | 873 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
50 | night | 675 | 785 | 785 | 873 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
41 | day | 698 | 806 | 806 | 888 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
41 | night | 698 | 806 | 806 | 888 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
32 | day | 721 | 826 | 826 | 904 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
32 | night | 721 | 826 | 826 | 904 | NEJESCO-WERNER F1046 | 230 | END A
95 | day | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
95 | night | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
86 | day | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
86 | night | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
77 | day | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
77 | night | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
68 | day | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
68 | night | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
59 | day | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
59 | night | 478 | 641 | 641 | 738 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
50 | day | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
50 | night | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
41 | day | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
41 | night | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
32 | day | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
32 | night | 641 | 713 | 713 | 820 | NEW PROSPECT RD- SMITHBURG | 230 | END A
95 | day | 232 | 274 | 274 | 313 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
95 | night | 232 | 274 | 274 | 313 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
86 | day | 241 | 279 | 279 | 319 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
86 | night | 241 | 279 | 279 | 319 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
77 | day | 250 | 284 | 284 | 323 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
77 | night | 250 | 284 | 284 | 323 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
68 | day | 259 | 288 | 288 | 327 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
68 | night | 259 | 288 | 288 | 327 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
59 | day | 265 | 293 | 293 | 331 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
59 | night | 265 | 293 | 293 | 331 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
50 | day | 249 | 297 | 297 | 335 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
50 | night | 249 | 297 | 297 | 335 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
41 | day | 256 | 302 | 302 | 339 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
41 | night | 256 | 302 | 302 | 339 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
32 | day | 263 | 306 | 306 | 343 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
32 | night | 263 | 306 | 306 | 343 | PEQUESTR-PORTLAND Q927 | 115 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | READINGT-ROSELAND U-2221 | 230 | END A
95 | day | 1274 | 1507 | 1507 | 1589 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
95 | night | 1274 | 1507 | 1507 | 1589 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
86 | day | 1321 | 1544 | 1544 | 1624 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
86 | night | 1321 | 1544 | 1544 | 1624 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
77 | day | 1367 | 1581 | 1581 | 1658 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
77 | night | 1367 | 1581 | 1581 | 1658 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
68 | day | 1410 | 1616 | 1616 | 1690 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
68 | night | 1410 | 1616 | 1616 | 1690 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
59 | day | 1452 | 1650 | 1650 | 1722 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
59 | night | 1452 | 1650 | 1650 | 1722 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
50 | day | 1492 | 1683 | 1683 | 1753 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
50 | night | 1492 | 1683 | 1683 | 1753 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
41 | day | 1530 | 1715 | 1715 | 1783 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
41 | night | 1530 | 1715 | 1715 | 1783 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
32 | day | 1567 | 1746 | 1746 | 1812 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
32 | night | 1567 | 1746 | 1746 | 1812 | ROSELAND-WHIPPANY A-941 | 230 | END B
95 | day | 175 | 205 | 205 | 216 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
95 | night | 175 | 205 | 205 | 216 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
86 | day | 182 | 210 | 210 | 220 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
86 | night | 182 | 210 | 210 | 220 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
77 | day | 188 | 215 | 215 | 225 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
77 | night | 188 | 215 | 215 | 225 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
68 | day | 194 | 220 | 220 | 229 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
68 | night | 194 | 220 | 220 | 229 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
59 | day | 199 | 225 | 225 | 234 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
59 | night | 199 | 225 | 225 | 234 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
50 | day | 198 | 229 | 229 | 238 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
50 | night | 198 | 229 | 229 | 238 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
41 | day | 203 | 234 | 234 | 242 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
41 | night | 203 | 234 | 234 | 242 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
32 | day | 208 | 238 | 238 | 246 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
32 | night | 208 | 238 | 238 | 246 | SAYREVIL-WERNER D30 | 115 | END A
95 | day | 180 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
95 | night | 180 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
86 | day | 189 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
86 | night | 189 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
77 | day | 197 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
77 | night | 197 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
68 | day | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
68 | night | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
59 | day | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
59 | night | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
50 | day | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
50 | night | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
41 | day | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
41 | night | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
32 | day | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
32 | night | 205 | 205 | 205 | 212 | STON JC-WHIPPANY G943 | 115 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | TRAYNOR-WHIPPANY Y1039 | 230 | END A
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
50 | day | 764 | 895 | 895 | 933 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
50 | night | 764 | 895 | 895 | 933 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
41 | day | 785 | 912 | 912 | 948 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
41 | night | 785 | 912 | 912 | 948 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
32 | day | 805 | 929 | 929 | 964 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
32 | night | 805 | 929 | 929 | 964 | TRAYNOR-WHIPPANY Z1040 | 230 | END A
95 | day | 709 | 850 | 850 | 969 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
95 | night | 709 | 850 | 850 | 969 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
86 | day | 738 | 884 | 884 | 998 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
86 | night | 738 | 884 | 884 | 998 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
77 | day | 766 | 917 | 917 | 1025 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
77 | night | 766 | 917 | 917 | 1025 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
68 | day | 792 | 949 | 949 | 1052 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
68 | night | 792 | 949 | 949 | 1052 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
59 | day | 818 | 979 | 979 | 1078 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
59 | night | 818 | 979 | 979 | 1078 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
50 | day | 764 | 977 | 977 | 1070 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
50 | night | 764 | 977 | 977 | 1070 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
41 | day | 785 | 1004 | 1004 | 1094 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
41 | night | 785 | 1004 | 1004 | 1094 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
32 | day | 805 | 1031 | 1031 | 1117 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
32 | night | 805 | 1031 | 1031 | 1117 | WILL JC-PARLIN K-1025 | 230 | END A
95 | day | 257 | 337 | 337 | 388 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
95 | night | 257 | 337 | 337 | 388 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
86 | day | 267 | 349 | 349 | 401 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
86 | night | 267 | 349 | 349 | 401 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
77 | day | 276 | 360 | 360 | 413 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
77 | night | 276 | 360 | 360 | 413 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
68 | day | 285 | 371 | 371 | 421 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
68 | night | 285 | 371 | 371 | 421 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
59 | day | 294 | 382 | 382 | 429 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
59 | night | 294 | 382 | 382 | 429 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
50 | day | 312 | 387 | 387 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
50 | night | 312 | 387 | 387 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
41 | day | 321 | 396 | 396 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
41 | night | 321 | 396 | 396 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
32 | day | 330 | 405 | 405 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
32 | night | 330 | 405 | 405 | 437 | ENGLISHT BK 4 XFORMER | 230 | LOW
95 | day | 1098 | 1462 | 1462 | 1589 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
95 | night | 1098 | 1462 | 1462 | 1589 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
86 | day | 1137 | 1504 | 1504 | 1624 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
86 | night | 1137 | 1504 | 1504 | 1624 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
77 | day | 1176 | 1544 | 1544 | 1658 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
77 | night | 1176 | 1544 | 1544 | 1658 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
68 | day | 1213 | 1584 | 1584 | 1690 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
68 | night | 1213 | 1584 | 1584 | 1690 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
59 | day | 1250 | 1623 | 1623 | 1722 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
59 | night | 1250 | 1623 | 1623 | 1722 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
50 | day | 1328 | 1595 | 1595 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
50 | night | 1328 | 1595 | 1595 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
41 | day | 1365 | 1632 | 1632 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
41 | night | 1365 | 1632 | 1632 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
32 | day | 1400 | 1667 | 1667 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
32 | night | 1400 | 1667 | 1667 | 1740 | EWINDSOR BK 2TR XFORMER | 500 | LOW
95 | day | 187 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
95 | night | 187 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
86 | day | 201 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
86 | night | 201 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
77 | day | 214 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
77 | night | 214 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
68 | day | 227 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
68 | night | 227 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
59 | day | 238 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
59 | night | 238 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
50 | day | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
50 | night | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
41 | day | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
41 | night | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
32 | day | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
32 | night | 239 | 239 | 239 | 263 | WHIPPANY BK 12 XFORMER | 230 | LOW
95 | day | 218 | 278 | 278 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
95 | night | 218 | 278 | 278 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
86 | day | 225 | 289 | 289 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
86 | night | 225 | 289 | 289 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
77 | day | 232 | 298 | 298 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
77 | night | 232 | 298 | 298 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
68 | day | 239 | 305 | 305 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
68 | night | 239 | 305 | 305 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
59 | day | 245 | 311 | 311 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
59 | night | 245 | 311 | 311 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
50 | day | 261 | 303 | 303 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
50 | night | 261 | 303 | 303 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
41 | day | 268 | 308 | 308 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
41 | night | 268 | 308 | 308 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
32 | day | 274 | 314 | 314 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
32 | night | 274 | 314 | 314 | 336 | WWHARTON BK 3 TRAN | 230 | LOW
95 | day | 610 | 766 | 766 | 845 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
95 | night | 610 | 766 | 766 | 845 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
86 | day | 642 | 790 | 790 | 864 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
86 | night | 642 | 790 | 790 | 864 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
77 | day | 673 | 813 | 813 | 882 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
77 | night | 673 | 813 | 813 | 882 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
68 | day | 702 | 836 | 836 | 899 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
68 | night | 702 | 836 | 836 | 899 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
59 | day | 729 | 857 | 857 | 916 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
59 | night | 729 | 857 | 857 | 916 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
50 | day | 755 | 878 | 878 | 933 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
50 | night | 755 | 878 | 878 | 933 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
41 | day | 780 | 898 | 898 | 948 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
41 | night | 780 | 898 | 898 | 948 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
32 | day | 804 | 917 | 917 | 964 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
32 | night | 804 | 917 | 917 | 964 | ATLANTIC B16 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ENGLISHT B6 CB | 115 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B10 CB | 500 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR B13 CB | 500 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GILBERT B8 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | GLENGARD CHESTER B3 CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN KM CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN LV CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN ML CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN TK CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | KITTATIN VT CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AO CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU AV CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B27 CB | 230 | MVA
95 | day | 666 | 789 | 789 | 832 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
95 | night | 666 | 789 | 789 | 832 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
86 | day | 691 | 808 | 808 | 850 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
86 | night | 691 | 808 | 808 | 850 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
77 | day | 715 | 827 | 827 | 868 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
77 | night | 715 | 827 | 827 | 868 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
68 | day | 738 | 846 | 846 | 885 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
68 | night | 738 | 846 | 846 | 885 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
59 | day | 759 | 864 | 864 | 902 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
59 | night | 759 | 864 | 864 | 902 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
50 | day | 780 | 881 | 881 | 918 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
50 | night | 780 | 881 | 881 | 918 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
41 | day | 800 | 898 | 898 | 933 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
41 | night | 800 | 898 | 898 | 933 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
32 | day | 820 | 914 | 914 | 949 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
32 | night | 820 | 914 | 914 | 949 | MANITOU B51 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU B55 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MANITOU VN CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | MONTVILL B8 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B91 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | OYSTERCR B94 CB | 230 | MVA
95 | day | 1245 | 1245 | 1245 | 1289 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
95 | night | 1245 | 1245 | 1245 | 1289 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
86 | day | 1294 | 1294 | 1294 | 1339 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
86 | night | 1294 | 1294 | 1294 | 1339 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
77 | day | 1341 | 1341 | 1341 | 1388 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
77 | night | 1341 | 1341 | 1341 | 1388 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
68 | day | 1387 | 1387 | 1387 | 1436 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
68 | night | 1387 | 1387 | 1387 | 1436 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
59 | day | 1432 | 1432 | 1432 | 1482 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
59 | night | 1432 | 1432 | 1432 | 1482 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
50 | day | 1476 | 1476 | 1476 | 1527 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
50 | night | 1476 | 1476 | 1476 | 1527 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
41 | day | 1518 | 1518 | 1518 | 1572 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
41 | night | 1518 | 1518 | 1518 | 1572 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
32 | day | 1560 | 1560 | 1560 | 1615 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
32 | night | 1560 | 1560 | 1560 | 1615 | SMITHBUR ED CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PA CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | SRIVER PB CB | 230 | MVA
95 | day | 1162 | 1476 | 1476 | 1589 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
95 | night | 1162 | 1476 | 1476 | 1589 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
86 | day | 1226 | 1518 | 1518 | 1624 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
86 | night | 1226 | 1518 | 1518 | 1624 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
77 | day | 1286 | 1560 | 1560 | 1658 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
77 | night | 1286 | 1560 | 1560 | 1658 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
68 | day | 1343 | 1601 | 1601 | 1690 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
68 | night | 1343 | 1601 | 1601 | 1690 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
59 | day | 1396 | 1641 | 1641 | 1722 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
59 | night | 1396 | 1641 | 1641 | 1722 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
50 | day | 1446 | 1680 | 1680 | 1753 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
50 | night | 1446 | 1680 | 1680 | 1753 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
41 | day | 1494 | 1715 | 1715 | 1783 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
41 | night | 1494 | 1715 | 1715 | 1783 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
32 | day | 1540 | 1746 | 1746 | 1812 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
32 | night | 1540 | 1746 | 1746 | 1812 | WHIPPANY AQ CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WHIPPANY B57 CB | 230 | MVA
95 | day | 1162 | 1476 | 1476 | 1589 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
95 | night | 1162 | 1476 | 1476 | 1589 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
86 | day | 1226 | 1518 | 1518 | 1624 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
86 | night | 1226 | 1518 | 1518 | 1624 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
77 | day | 1286 | 1560 | 1560 | 1658 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
77 | night | 1286 | 1560 | 1560 | 1658 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
68 | day | 1343 | 1601 | 1601 | 1690 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
68 | night | 1343 | 1601 | 1601 | 1690 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
59 | day | 1396 | 1641 | 1641 | 1722 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
59 | night | 1396 | 1641 | 1641 | 1722 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
50 | day | 1446 | 1680 | 1680 | 1753 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
50 | night | 1446 | 1680 | 1680 | 1753 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
41 | day | 1494 | 1715 | 1715 | 1783 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
41 | night | 1494 | 1715 | 1715 | 1783 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
32 | day | 1540 | 1746 | 1746 | 1812 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
32 | night | 1540 | 1746 | 1746 | 1812 | WHIPPANY YA CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON EH CB | 230 | MVA
95 | day | 678 | 802 | 802 | 845 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
95 | night | 678 | 802 | 802 | 845 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
86 | day | 703 | 821 | 821 | 864 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
86 | night | 703 | 821 | 821 | 864 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
77 | day | 727 | 841 | 841 | 882 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
77 | night | 727 | 841 | 841 | 882 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
68 | day | 750 | 860 | 860 | 899 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
68 | night | 750 | 860 | 860 | 899 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
59 | day | 772 | 878 | 878 | 916 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
59 | night | 772 | 878 | 878 | 916 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
50 | day | 794 | 895 | 895 | 933 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
50 | night | 794 | 895 | 895 | 933 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
41 | day | 814 | 912 | 912 | 948 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
41 | night | 814 | 912 | 912 | 948 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
32 | day | 833 | 929 | 929 | 964 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
32 | night | 833 | 929 | 929 | 964 | WWHARTON HA CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3A CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | WWHARTON BK 3B CB | 230 | MVA
95 | day | 137 | 169 | 169 | 194 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
95 | night | 137 | 169 | 169 | 194 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
86 | day | 144 | 174 | 174 | 201 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
86 | night | 144 | 174 | 174 | 201 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
77 | day | 150 | 180 | 180 | 207 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
77 | night | 150 | 180 | 180 | 207 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
68 | day | 157 | 186 | 186 | 211 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
68 | night | 157 | 186 | 186 | 211 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
59 | day | 163 | 191 | 191 | 215 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
59 | night | 163 | 191 | 191 | 215 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
50 | day | 169 | 196 | 196 | 218 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
50 | night | 169 | 196 | 196 | 218 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
41 | day | 174 | 201 | 201 | 222 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
41 | night | 174 | 201 | 201 | 222 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
32 | day | 180 | 206 | 206 | 226 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
32 | night | 180 | 206 | 206 | 226 | ENGLISHT B9 CB | 230 | MVA
95 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
95 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
86 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
86 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
77 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
77 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
68 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
68 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
59 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
59 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
50 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
50 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
41 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
41 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
32 | day | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA
32 | night | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | EWINDSOR 2F CB | 230 | MVA