## N2-SLD5
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD5 | DVP_P1-2: LN 2195 | DVP_P1-2: LN 2196 | 325.55
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 85
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 60
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 78.44
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 50.4703
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 26.5413
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
325.5516

## N2-SLD6
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD6 | DVP_P1-2: LN 2195 | DVP_P1-2: LN 2148 | 300.45
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 85
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 60
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 78.44
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 50.4703
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 26.5413
300.4516

## N2-SLD7
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD7 | DVP_P1-2: LN 2195 | DVP_P1-2: LN 2187 | 418.65
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 85
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 60
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 78.44
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 50.4703
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 26.5413
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
313727 | 6PIONEER 230.00 | D3 | 50
313727 | 6PIONEER 230.00 | D4 | 43.1
418.6516

## N2-SLD8
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD8 | DVP_P1-2: LN 2149 | DVP_P1-2: LN 9167 | 361.77
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313729 | 6CUMULUS 230.00 | 2 | 72
313729 | 6CUMULUS 230.00 | 4 | 48
313824 | 6FARMWELL 230.00 | 2 | 52
313824 | 6FARMWELL 230.00 | 3 | 24
313807 | 6WAXPOOL 230.00 | 1 | 104.455
313807 | 6WAXPOOL 230.00 | 2 | 61.32
361.775

## NS-SLD9
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD9 | DVP_P1-2: LN 2073 | DVP_P1-2: LN 2064 | 305.61
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
314634 | 3COLNGTN 115.00 | 1 | 62.9744
314640 | 6KITTY HAWK 230.00 | 6 | 52.5341
314640 | 6KITTY HAWK 230.00 | 8 | 52.5011
314640 | 6KITTY HAWK 230.00 | SA | -0.125
314633 | 6POINTHB 230.00 | 1 | 13.1415
314720 | 3NAGS HD TXS115.00 | 2 | 13.722
314720 | 3NAGS HD TXS115.00 | 3 | 52.0912
314643 | 3O INLET 115.00 | D1 | 58.7771
305.6164

## N2-SLD10
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-SLD7 | DVP_P1-2: LN 2011 | DVP_P1-2: LN 2187 | 492.19
2025 Summer
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 85
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 60
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 78.44
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 50.4703
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 26.5413
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
313727 | 6PIONEER 230.00 | D3 | 50
313727 | 6PIONEER 230.00 | D4 | 43.1
314016 | 6CANNONB 230.00 | 2 | 36.9568
314016 | 6CANNONB 230.00 | 4 | 3.8242
314117 | 6PR WLLM 230.00 | D1 | 15.5952
314103 | 6BATTERY 230.00 | D1 | 17.1632
492.191

## N2-WLD1
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD1 | DVP_P1-2: LN 2187 | DVP_P1-2: LN 2195 | 470.15
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 127
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 85
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 59.7482
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 46.5986
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 12.6032
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
313727 | 6PIONEER 230.00 | D3 | 61
313727 | 6PIONEER 230.00 | D4 | 53.1
470.15

## N2-WLD2
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD2 | DVP_P1-2: LN 2196 | DVP_P1-2: LN 2195 | 356.05
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 127
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 85
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 59.7482
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 46.5986
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 12.6032
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
356.05

## N2-WLD3
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD3 | DVP_P1-2: LN 2195 | DVP_P1-2: LN 2148 | 330.95
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 127
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 85
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 59.7482
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 46.5986
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 12.6032
330.95

## N2-WLD4
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD4 | DVP_P1-2: LN 2149 | DVP_P1-2: LN 9167 | 374.33
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313729 | 6CUMULUS 230.00 | 2 | 72
313729 | 6CUMULUS 230.00 | 4 | 60
313824 | 6FARMWELL 230.00 | 2 | 58
313824 | 6FARMWELL 230.00 | 3 | 34
313807 | 6WAXPOOL 230.00 | 1 | 87.06
313807 | 6WAXPOOL 230.00 | 2 | 63.267
374.327

## N2-WLD5
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD5 | DVP_P1-2: LN 219 | DVP_P1-2: LN 2066 | 333.07
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
314343 | 6TRABUE 230.00 | 1 | 43.6122
314343 | 6TRABUE 230.00 | 2 | 56.8819
313740 | 6GENITO 230.00 | 1 | 35.2654
314352 | 6WINTERP 230.00 | 1 | 66.972
314352 | 6WINTERP 230.00 | 2 | 86.0824
314306 | 6HULL219 230.00 | 2 | 44.2627
333.0766

## N2-WLD6
FG# | First Cont Name | Second Cont Name | TotalLoadLoss
N2-WLD6 | DVP_P1-2: LN 2011 | DVP_P1-2: LN 2187 | 517.51
2025 Winter
PSSE Bus | Bus Name | ID | MW
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 2 | 127
313715 | 6WINTERS BR 230.00 | 3 | 85
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 1 | 59.7482
314165 | 6CLOVRHL 230.00 | 3 | 46.5986
313850 | 6AIRPORT DP 230.00 | D3 | 12.6032
313728 | 6SANDLOT 230.00 | 1 | 25.1
313727 | 6PIONEER 230.00 | D3 | 61
313727 | 6PIONEER 230.00 | D4 | 53.1
314016 | 6CANNONB 230.00 | 2 | 27.3831
314016 | 6CANNONB 230.00 | 4 | 3.0274
314117 | 6PR WLLM 230.00 | D1 | 5.2983
314103 | 6BATTERY 230.00 | D1 | 11.6474
517.5062