## 2022W2-GD-LL1
Flow Gate # 1: |  | 314747 6BREMO 230 314744 3BREMO 115 1
Cont. Name: |  | 110.20 ['DVP_P1-2: LN 2193_SRT-A'] | [5 empty] | MVA Rating: |  |  | 269.592 |  | Ramping Limit:
Base Flow(MVA): |  |  | 289.50 |  |  |  |  | Total Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Flows(MVA): |  |  | 1.15 |  |  |  |  | MTX Adder(MVA): |  |  | 0
MTX 80¦50(MVA): |  |  | 1.15 |  |  |  |  | Q Adder(MVA): |  |  | 0
80¦50 Avail(%): |  |  | 95% |  |  |  |  | Adder Avail(%): |  |  | 100%
80¦50 Dispatch(MW): |  |  | 20 |  |  |  |  | Adder Dispatch(MW): |  |  | 0
Final DC Loading(MVA): |  |  | 290.65 |  |  |  |  | Final AC Loading(MVA): |  |  | 297.10
Final DC Loading(%): |  |  | 107.81 |  |  |  |  | Final AC Loading(%): |  |  | 110.20
Bus # | Name | Area | Pload | Pmin | Pmax | Pgen | EEFORd | Status | DFAX | Commercial Probability | Cum. Avail. | 50/50 MW | Adder MW | 50/50¦Adder
316303 | AF2-085 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.05771 | 1 | 95% | 1.1542 |  | 80/20
974591 | AF2-085 BE | 14 | 0 | -10 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.05771 | 1
315153 | 1CLOVER1 | 14 | 0 | 135 | 441.2 | 441.2 | 0 |  | 0.04628 | 1
315154 | 1CLOVER2 | 14 | 0 | 135 | 437.1 | 437.1 | 0 |  | 0.04628 | 1
316389 | AG1-064 C | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | NEW | 0.0319 | 1
316390 | AG1-065 C | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | NEW | 0.0319 | 1
962192 | AG1-064 E | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.05 | NEW | 0.0319 | 1
962193 | AG1-064 BAT | 14 | 0 | -19.1 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.0319 | 1
962202 | AG1-065 E | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.05 | NEW | 0.0319 | 1
962203 | AG1-065 BAT | 14 | 0 | -19.1 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.0319 | 1
315611 | 6Z1-036WIND | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0.02647 | 1
916042 | Z1-036 E | 14 | 0 | 0 | 261.3 | 0 | 0 | NEW | 0.02647 | 1
315605 | 6W1-029WIND | 14 | 0 | 0 | 27 | 10.8 | 0 |  | 0.02633 | 1
901082 | W1-029 E | 14 | 0 | 0 | 169 | 67.6 | 0 | NEW | 0.02633 | 1
315116 | 1SURRY 1 | 14 | 0 | 189 | 844.6 | 844.6 | 0 |  | 0.02611 | 1
314295 | 6BIRDNECK | 14 | 15.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 |  | 0.02596 | 1
916192 | Z1-068 E | 14 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 0 | NEW | 0.02596 | 1
316416 | AF2-057 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.02594 | 1
974592 | AF2-057 BE | 14 | 0 | -10 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.02594 | 1
315131 | 1EDGECMA | 14 | 0 | 7.5 | 58 | 0 | 0.08416 | NEW | 0.02528 | 1
315233 | 1SURRY 2 | 14 | 0 | 189 | 843.5 | 843.5 | 0 |  | 0.02415 | 1
316427 | AG1-213 C | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | NEW | 0.01482 | 1
963622 | AG1-213 E | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | NEW | 0.01482 | 1
963623 | AG1-213 BAT | 14 | 0 | -10 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.01482 | 1
315225 | 1N ANNA1 | 14 | 0 | 185 | 948.5 | 948.5 | 0 |  | 0.00991 | 1
315226 | 1N ANNA2 | 14 | 0 | 185 | 948.9 | 948.9 | 0 |  | 0.00991 | 1
270167 | AD2-205 E | 14 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | NEW | 0.00962 | 1
247965 | Y1-063 E | 14 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | NEW | 0.00688 | 1
250164 | 08BKJDB1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | 0.00656 | 1
251827 | WILLYESP | 14 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00648 | 1
237013 | AA2-103 E | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00632 | 1
276170 | Z1-108 E | 14 | 26.5 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.0057 | 1
920272 | AA2-123 E | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00566 | 1
203915 | 26BF_Z2-108 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00506 | 1
235526 | 01WR_AA1-100 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00501 | 1
203943 | AF2-270 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00478 | 1
235003 | AC1-025 E | 14 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | NEW | 0.00401 | 1
209936 | AF2-287 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00305 | 1
209971 | AF2-288 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00305 | 1
964673 | AG1-330 BAT | 14 | 0 | -4.5 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00296 | 1
964733 | AG1-336 BAT | 14 | 0 | -3.2 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00296 | 1
964743 | AG1-337 BAT | 14 | 0 | -3.2 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00296 | 1
209033 | Z2-107 E | 14 | 15.3 | -10 | 10 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00295 | 1
211489 | AF2-282 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00295 | 1
211553 | AF2-283 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00295 | 1
212454 | AF2-290 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00294 | 1
212450 | AF2-427 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00293 | 1
212461 | AF2-289 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00293 | 1
212494 | AF2-284 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00293 | 1
211913 | AB1-182 E | 14 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00291 | 1
211937 | AF2-285 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00287 | 1
211375 | BEAC | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00285 | 1
209944 | AF2-278 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00272 | 1
207403 | 28AA2-082 E | 14 | 0 | -18 | 18 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00266 | 1
207412 | 28AA2-060 E | 14 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00266 | 1
207413 | 28AA2-061 E | 14 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00266 | 1
937513 | AD2-210 BAT | 14 | 0 | -2 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00262 | 1
211088 | AF2-277 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00261 | 1
219920 | AE1-041 EBAT | 14 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0 | NEW | 0.00259 | 1
219916 | AD2-025 E | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | 0.00258 | 1
961403 | AF2-431 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00256 | 1
207419 | AB2-139 E | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | NEW | 0.00255 | 1
959813 | AF2-272 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00255 | 1
959903 | AF2-281 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00255 | 1
961383 | AF2-429 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00255 | 1
961393 | AF2-430 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00255 | 1
210322 | AF2-286 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00254 | 1
961373 | AF2-428 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00254 | 1
207451 | AA2-048 E | 14 | 0 | -7 | 7 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00253 | 1
207401 | AA1-060 BAT | 14 | 0 | -18 | 18 | 0 | 0.05 | NEW | 0.00251 | 1
962813 | AG1-130 BAT | 14 | 0 | -5 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00248 | 1
219240 | MANTUACREK E | 14 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | NEW | 0.00245 | 1
219726 | BAT.STORG E | 14 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | NEW | 0.00245 | 1
938655 | AE1-087 E | 14 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | NEW | 0.00233 | 1
208526 | AF2-279 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00193 | 1
235076 | AF2-276 BAT | 14 | 0 | -1.5 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00193 | 1
226931 | AG1-317 C | 14 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | NEW | 0.00169 | 1
964542 | AG1-317 E | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | NEW | 0.00169 | 1
964543 | AG1-317 BAT | 14 | 0 | -1 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00169 | 1
208253 | AF2-280 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 0.00166 | 1
200040 | C CLF G1 | 14 | 0 | 50 | 866 | 866 | 0 |  | 0.0009 | 1
200041 | C CLF G2 | 14 | 0 | 50 | 841.8 | 841.8 | 0 |  | 0.0009 | 1
223403 | AG1-063 C | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | NEW | 5e-05 | 1
962182 | AG1-063 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | NEW | 5e-05 | 1
962183 | AG1-063 BAT | 14 | 0 | -2.5 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | 5e-05 | 1
220901 | BRANDNG1 | 14 | 0 | 220 | 638.9 | 638.9 | 0 |  | -0.00044 | 1
220902 | BRANDNG2 | 14 | 0 | 220 | 642.7 | 642.7 | 0 |  | -0.00044 | 1
220919 | WAGNERG3 | 14 | 0 | 206.4 | 306.4 | 306.4 | 0 |  | -0.00051 | 1
208835 | TUHI V3-051 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00193 | 1
200034 | PCHBTM 2 | 14 | 0 | 150 | 1288.2 | 1288.2 | 0 |  | -0.0022 | 1
200035 | PCHBTM 3 | 14 | 0 | 150 | 1307 | 1307 | 0 |  | -0.00221 | 1
205929 | AF2-268 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | -0.00222 | 1
204639 | 27GLATFLTR | 14 | 10.1 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | -0.00231 | 1
233961 | AE1-087 GEN | 14 | 0 | -16.4 | 16 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00233 | 1
232616 | GEN FOOD | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |  | -0.00234 | 1
233906 | AB1-056 C | 14 | 0 | 0 | 64.4 | 25.8 | 0 |  | -0.00234 | 1
233985 | AG1-318 E | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NEW | -0.00234 | 1
930202 | AB1-056 E | 14 | 0 | 0 | 183.4 | 73.4 | 0 | NEW | -0.00234 | 1
231901 | EM4 | 14 | 0 | 50 | 174 | 174 | 0 |  | -0.00235 | 1
231916 | EM3 | 14 | 0 | 30 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00235 | 1
200036 | SALEM-G1 | 14 | 0 | 771.9 | 1145.8 | 1145.8 | 0 |  | -0.00238 | 1
200037 | SALEM-G2 | 14 | 0 | 767.3 | 1138.9 | 1138.9 | 0 |  | -0.00238 | 1
200039 | HOPE CG1 | 14 | 0 | 793.8 | 1178.3 | 1178.3 | 0 |  | -0.00238 | 1
208900 | BRIS G1 | 14 | 0 | 208.4 | 309.4 | 309.4 | 0 |  | -0.00244 | 1
208901 | BRIS G2 | 14 | 0 | 138 | 366.1 | 366.1 | 0 |  | -0.00244 | 1
208902 | BRIS G3 | 14 | 0 | 504.6 | 749 | 749 | 0 |  | -0.00244 | 1
230422 | AE1-104_GEN1 | 14 | 0 | 0 | 60.5 | 24.2 | 0 |  | -0.00244 | 1
230425 | AE1-104_GEN2 | 14 | 0 | 0 | 60.5 | 24.2 | 0 |  | -0.00244 | 1
938790 | AE1-104_E2 | 14 | 0 | 0 | 155.5 | 62.2 | 0 | NEW | -0.00244 | 1
938795 | AE1-104_E1 | 14 | 0 | 0 | 155.5 | 62.2 | 0 | NEW | -0.00244 | 1
227841 | ONTRIO 4 | 14 | 9.4 | 0 | 7.5 | 3 | 0 |  | -0.00245 | 1
200042 | LIMERCK2 | 14 | 0 | 55 | 1122.1 | 1122.1 | 0 |  | -0.00246 | 1
213742 | LIMERCK1 | 14 | 0 | 55 | 1119.7 | 1119.7 | 0 |  | -0.00247 | 1
219924 | AG1-130 C | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | -0.00248 | 1
962812 | AG1-130 E | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | NEW | -0.00248 | 1
207400 | 28PL_AA1-060 | 14 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | NEW | -0.00251 | 1
204641 | 27PANTHER | 14 | 0 | 53.9 | 80 | 80 | 0 |  | -0.00255 | 1
207474 | AD2-213 E O1 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00259 | 1
207402 | 28AA2-082 C | 14 | 8.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | -0.00266 | 1
207477 | AE1-060 E | 14 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00267 | 1
209007 | NOEN IPP | 14 | 0 | 75 | 111.4 | 111.4 | 0 |  | -0.00275 | 1
935072 | AD1-143 E1 | 14 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | NEW | -0.00276 | 1
200038 | SUSQ 2 | 14 | 0 | 843.3 | 1251.7 | 1251.7 | 0 |  | -0.00287 | 1
208918 | SUSQ 1 | 14 | 0 | 844.3 | 1253.3 | 1253.3 | 0 |  | -0.00289 | 1
208982 | GLBT IPP | 14 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |  | -0.00289 | 1
209013 | SCEN IPP | 14 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |  | -0.00289 | 1
209027 | LOR2_Q27 | 14 | 0 | 0 | 10.3 | 4.1 | 0 |  | -0.00289 | 1
212266 | LOR1 | 14 | 0 | 0 | 3.4 | 1.4 | 0 |  | -0.00289 | 1
916008 | LOR1 E | 14 | 0 | 0 | 23.8 | 9.5 | 0 | NEW | -0.00289 | 1
916009 | LOR2_Q27 E | 14 | 0 | 0 | 88.8 | 35.5 | 0 | NEW | -0.00289 | 1
208972 | BECR L18 | 14 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0 |  | -0.00291 | 1
208981 | FOWH IPP | 14 | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 |  | -0.00291 | 1
209021 | WEST IPP | 14 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | -0.00291 | 1
946263 | BECR L18 E | 14 | 0 | 0 | 20.7 | 8.3 | 0 | NEW | -0.00291 | 1
208911 | MONT G1 | 14 | 0 | 511 | 758.5 | 758.5 | 0 |  | -0.00293 | 1
208912 | MONT G2 | 14 | 0 | 510.6 | 757.9 | 757.9 | 0 |  | -0.00293 | 1
925954 | AC1-071 C | 14 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 |  | -0.00294 | 1
925955 | AC1-071 E | 14 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | NEW | -0.00294 | 1
209029 | WAYM IPP | 14 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0 |  | -0.00295 | 1
209031 | WAYM IPP E | 14 | 0 | 0 | 55.5 | 22.2 | 0 | NEW | -0.00295 | 1
200917 | 26MTNTP_P28 | 14 | 0 | 0 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00354 | 1
294573 | P-028 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00354 | 1
200894 | 26K02 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00392 | 1
200887 | 26ARMNA MT | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00418 | 1
203999 | P-047 E | 14 | 0 | 0 | 80.5 | 32.2 | 0 | NEW | -0.00418 | 1
203945 | AF2-271 BAT | 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | -0.00423 | 1
200886 | 26ARWF_N39 | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00424 | 1
203034 | 26NA_O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 3.6 | 0 |  | -0.00424 | 1
293301 | N-039 E | 14 | 0 | 0 | 64 | 25.6 | 0 | NEW | -0.00424 | 1
294515 | O38_P22 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00424 | 1
200665 | 26SHAWVL 3 | 14 | 0 | 117.9 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00432 | 1
200666 | 26SHAWVL 4 | 14 | 0 | 117.9 | 175 | 175 | 0 |  | -0.00432 | 1
200722 | 26SHAWVL 2 | 14 | 0 | 84.2 | 125 | 125 | 0 |  | -0.00432 | 1
200030 | CONE G1 | 14 | 0 | 573 | 850.6 | 850.6 | 0 |  | -0.00435 | 1
200031 | CONE G2 | 14 | 0 | 572.6 | 850 | 850 | 0 |  | -0.00435 | 1
200715 | 26SHAWVL 1 | 14 | 0 | 82.9 | 123 | 123 | 0 |  | -0.00436 | 1
200905 | 26Q36 | 14 | 0 | 0 | 26.3 | 10.5 | 0 |  | -0.00445 | 1
290086 | Q-036 E | 14 | 0 | 0 | 132 | 52.8 | 0 | NEW | -0.00445 | 1
203349 | 26Z1-069 C | 14 | 0 | 0 | 17.1 | 6.8 | 0 |  | -0.00454 | 1
916202 | Z1-069 E | 14 | 0 | 0 | 72.9 | 29.2 | 0 | NEW | -0.00454 | 1
200883 | Q-053 E | 14 | 0 | 0 | 31.6 | 12.6 | 0 | NEW | -0.00459 | 1
200915 | 26CHSTN_FL | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 0 |  | -0.00459 | 1
200503 | 26C.SLOPE | 14 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0.08416 |  | -0.0047 | 1
200833 | 26SEWRDB34 | 14 | 0 | 354.2 | 525.7 | 525.7 | 0 |  | -0.00471 | 1
200945 | 26CT_V3-030 | 14 | 0 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0 |  | -0.00472 | 1
293393 | V3-030E | 14 | 0 | 0 | 28.2 | 11.3 | 0 | NEW | -0.00472 | 1
200888 | 26HIGHLAND | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00474 | 1
200925 | 26R32 | 14 | 0 | 0 | 12.7 | 5.1 | 0 |  | -0.00474 | 1
293603 | O-018 E | 14 | 0 | 0 | 54.4 | 21.8 | 0 | NEW | -0.00474 | 1
296332 | R-032 E | 14 | 0 | 0 | 62.3 | 24.9 | 0 | NEW | -0.00474 | 1
200837 | 26HOMER C1 | 14 | 0 | 417.7 | 620 | 620 | 0 |  | -0.00482 | 1
200846 | 26FORWARD | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00482 | 1
200864 | K-013 E | 14 | 0 | 0 | 26.2 | 10.5 | 0 | NEW | -0.00482 | 1
200889 | 26STNY CRK | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.00485 | 1
294903 | P-060 E | 14 | 0 | 0 | 44 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00485 | 1
200805 | 26COLVER13 | 14 | 0 | 74.1 | 110 | 0 | 0.08416 |  | -0.00486 | 1
200838 | 26HOMER C2 | 14 | 0 | 413.6 | 614 | 614 | 0 |  | -0.00488 | 1
200839 | 26HOMER C3 | 14 | 0 | 437.9 | 650 | 650 | 0 |  | -0.00488 | 1
200032 | KEYS G1 | 14 | 0 | 574.2 | 852.3 | 852.3 | 0 |  | -0.00492 | 1
200033 | KEYS G2 | 14 | 0 | 573.7 | 851.6 | 851.6 | 0 |  | -0.00492 | 1
200834 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -0.00492 | 1
916004 | 26SW_E13_K22 | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 | NEW | -0.00492 | 1
236001 | 01WARRIOR RN | 14 | 0 | 72 | 180 | 188.1 | 0 |  | -0.00501 | 1
200835 | 26ARN_Z1-066 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00506 | 1
200890 | 26BF_G21_K23 | 14 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 0 |  | -0.00506 | 1
200891 | 26CSLMN_L13 | 14 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 0 |  | -0.00506 | 1
200892 | 26LOOKOUT | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 0 |  | -0.00506 | 1
292350 | K-023 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16.8 | 0 | NEW | -0.00506 | 1
292542 | L-013 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12.8 | 0 | NEW | -0.00506 | 1
293432 | R-040 E | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0 | NEW | -0.00506 | 1
293902 | O-048 E | 14 | 0 | 0 | 28.8 | 11.5 | 0 | NEW | -0.00506 | 1
237507 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 10.7 | 4.3 | 0 |  | -0.00507 | 1
916001 | 01CROSSCHOOL | 14 | 0 | 0 | 44.5 | 17.8 | 0 | NEW | -0.00507 | 1
237312 | 01DANS_S-014 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5.6 | 0 |  | -0.00514 | 1
290229 | S-014 E | 14 | 0 | 0 | 56 | 22.4 | 0 | NEW | -0.00514 | 1
235098 | U2-073A E | 14 | 0 | 0 | 116.1 | 46.4 | 0 | NEW | -0.00521 | 1
235099 | U2-073B E | 14 | 0 | 0 | 50.9 | 20.4 | 0 | NEW | -0.00521 | 1
235530 | 01TR_U2-073A | 14 | 0 | 0 | 14.6 | 5.8 | 0 |  | -0.00521 | 1
235531 | 01TR_U2-073B | 14 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 | 0 |  | -0.00521 | 1
202652 | 26RGH_Y1-033 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | -0.00523 | 1
913142 | Y1-033 E OP1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 13.6 | 0 | NEW | -0.00523 | 1
200662 | 26SCRUB GR | 14 | 0 | 57.3 | 84.6 | 84.6 | 0 |  | -0.00533 | 1
235048 | AD1-125 C1 | 14 | 0 | 0 | 10.4 | 4.2 | 0 |  | -0.00534 | 1
235049 | AD1-125 C2 | 14 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 |  | -0.00534 | 1
237319 | 01FMR_U2-030 | 14 | 0 | 0 | 7.8 | 3.1 | 0 |  | -0.00534 | 1
929522 | U2-030 E | 14 | 0 | 0 | 52.2 | 20.9 | 0 | NEW | -0.00534 | 1
934935 | AD1-125 E1 | 14 | 0 | 0 | 60.5 | 24.2 | 0 | NEW | -0.00534 | 1
934936 | AD1-125 E2 | 14 | 0 | 0 | 7.7 | 3.1 | 0 | NEW | -0.00534 | 1
274662 | QUAD CITI;1U | 14 | 0 | 150 | 909.5 | 909.5 | 0 |  | -0.00538 | 1
274663 | QUAD CITI;2U | 14 | 0 | 150 | 911.2 | 911.2 | 0 |  | -0.00538 | 1
274650 | KINCAID ;1U | 14 | 0 | 374.6 | 556 | 580.9 | 0 |  | -0.00542 | 1
274651 | KINCAID ;2U | 14 | 0 | 374.6 | 556 | 580.9 | 0 |  | -0.00542 | 1
276615 | W2-048 GEN | 14 | 0 | 0 | 65 | 26 | 0 | NEW | -0.00549 | 1
276621 | X2-022 GEN | 14 | 0 | 0 | 185 | 74 | 0 | NEW | -0.00549 | 1
276626 | AG1-044 E | 14 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | NEW | -0.00551 | 1
276627 | AG1-044 BAT | 14 | 0 | -0.6 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | -0.00551 | 1
274881 | WALNUT RG;1U | 14 | 0 | 0 | 42.4 | 17 | 0 |  | -0.00552 | 1
276156 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.4 | 0 |  | -0.00552 | 1
276157 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00552 | 1
276158 | O-029 C | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00552 | 1
293516 | O-009 E | 14 | 0 | 0 | 169.6 | 67.8 | 0 | NEW | -0.00552 | 1
293715 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 87.7 | 35.1 | 0 | NEW | -0.00552 | 1
293716 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 48.1 | 19.2 | 0 | NEW | -0.00552 | 1
293717 | O-029 E | 14 | 0 | 0 | 44.2 | 17.7 | 0 | NEW | -0.00552 | 1
274857 | BIG SKY ;U1 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00554 | 1
274858 | BIG SKY ;U2 | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00554 | 1
274859 | EASYR;U1 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00554 | 1
274860 | EASYR;U2 E | 14 | 0 | 0 | 104.8 | 41.9 | 0 | NEW | -0.00554 | 1
274880 | RADFORD R;1U | 14 | 0 | 0 | 45.6 | 18.2 | 0 |  | -0.00554 | 1
276174 | W4-005 E | 14 | 0 | 0 | 260.4 | 104.2 | 0 | NEW | -0.00554 | 1
276668 | AB2-070 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00554 | 1
924266 | AB2-070 E | 14 | 0 | 0 | 157.5 | 63 | 0 | NEW | -0.00554 | 1
960141 | AF2-305_AG1- | 14 | 0 | 0 | 9.2 | 3.7 | 0 | NEWENERGY | -0.00554 | 1
235054 | AD2-180 C | 14 | 0 | 0 | 15.1 | 6 | 0 |  | -0.00555 | 1
274848 | CAMPGROVE;RU | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00555 | 1
274877 | BISHOP HL;1U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00555 | 1
274878 | BISHOP HL;2U | 14 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00555 | 1
294401 | BSHIL;1U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00555 | 1
294410 | BSHIL;2U E | 14 | 0 | 0 | 80 | 32 | 0 | NEW | -0.00555 | 1
937365 | AD2-180 E | 14 | 0 | 0 | 96.8 | 38.7 | 0 | NEW | -0.00555 | 1
990901 | L-005 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00555 | 1
274849 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 9.7 | 3.9 | 0 |  | -0.00557 | 1
274851 | PROVIDENC;RU | 14 | 0 | 0 | 10.3 | 4.1 | 0 |  | -0.00557 | 1
276645 | AC1-214 C1 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.00557 | 1
276646 | AC1-214 C2 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 3.4 | 0 |  | -0.00557 | 1
293771 | O-035 E | 14 | 0 | 0 | 63.7 | 25.5 | 0 | NEW | -0.00557 | 1
916212 | CRESCENT ;1U | 14 | 0 | 0 | 44.8 | 17.9 | 0 | NEW | -0.00557 | 1
927208 | AC1-214 E1 | 14 | 0 | 0 | 30.2 | 12.1 | 0 | NEW | -0.00557 | 1
927209 | AC1-214 E2 | 14 | 0 | 0 | 30.2 | 12.1 | 0 | NEW | -0.00557 | 1
274856 | ECOGROVE ;U1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.8 | 0 |  | -0.00558 | 1
294763 | P-046 E | 14 | 0 | 0 | 80.6 | 32.2 | 0 | NEW | -0.00558 | 1
274656 | BYRON ;1U | 14 | 0 | 787.2 | 1168.5 | 1168.5 | 0 |  | -0.00559 | 1
274657 | BYRON ;2U | 14 | 0 | 769 | 1141.5 | 1141.5 | 0 |  | -0.00559 | 1
274853 | TWINGROVE;U1 | 14 | 0 | 0 | 34.8 | 13.9 | 0 |  | -0.00563 | 1
274854 | TWINGROVE;U2 | 14 | 0 | 0 | 35.8 | 14.3 | 0 |  | -0.00563 | 1
290261 | S-027 E | 14 | 0 | 0 | 163.2 | 65.3 | 0 | NEW | -0.00563 | 1
290265 | S-028 E | 14 | 0 | 0 | 162.2 | 64.9 | 0 | NEW | -0.00563 | 1
274677 | POWERTON ;5U | 14 | 0 | 518.1 | 769 | 803.5 | 0 |  | -0.00564 | 1
274678 | POWERTON ;6U | 14 | 0 | 518.1 | 769 | 803.5 | 0 |  | -0.00564 | 1
274850 | MENDOTA H;RU | 14 | 0 | 0 | 14.4 | 5.8 | 0 |  | -0.00564 | 1
274855 | GSG-6 ;RU | 14 | 0 | 5.6 | 21.9 | 8.8 | 0 |  | -0.00564 | 1
276602 | WESTBROOK C | 14 | 0 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0 |  | -0.00564 | 1
276603 | SUBLETTE C | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00564 | 1
290051 | GSG-6; E | 14 | 0 | 0.9 | 87.6 | 35 | 0 | NEW | -0.00564 | 1
295109 | WESTBROOK E | 14 | 0 | 0 | 46.9 | 18.8 | 0 | NEW | -0.00564 | 1
295111 | SUBLETTE E | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 | NEW | -0.00564 | 1
916221 | Z1-073 E | 14 | 0 | 0 | 61.7 | 24.7 | 0 | NEW | -0.00564 | 1
270681 | BRIGHTSTK; R | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.00567 | 1
274872 | LEE DEKAL;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.00567 | 1
276655 | AB2-047 C1 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.00567 | 1
276656 | AB2-047 C2 | 14 | 0 | 0 | 16.2 | 6.5 | 0 |  | -0.00567 | 1
290108 | LEEDK;1U E | 14 | 0 | 0 | 197.5 | 79 | 0 | NEW | -0.00567 | 1
917502 | Z2-087 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00567 | 1
924048 | AB2-047 E1 | 14 | 0 | 0 | 107.9 | 43.2 | 0 | NEW | -0.00567 | 1
924049 | AB2-047 E2 | 14 | 0 | 0 | 109.6 | 43.8 | 0 | NEW | -0.00567 | 1
274879 | MINONK ;1U | 14 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 |  | -0.00571 | 1
290021 | O50 E | 14 | 0 | 0 | 160 | 64 | 0 | NEW | -0.00571 | 1
270839 | OTTER CRK; R | 14 | 0 | 0 | 19.5 | 7.8 | 0 |  | -0.00575 | 1
274863 | CAYUGA RI;1U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00575 | 1
274864 | CAYUGA RI;2U | 14 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 0 |  | -0.00575 | 1
274890 | CAYUG;1U E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00575 | 1
274891 | CAYUG;2U E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00575 | 1
918052 | AA1-018 E OP | 14 | 0 | 0 | 130.5 | 52.2 | 0 | NEW | -0.00575 | 1
235854 | 01KL_K28_T16 | 14 | 0 | 0 | 17.3 | 6.9 | 0 |  | -0.00576 | 1
274861 | TOP CROP ;1U | 14 | 0 | 0 | 18.4 | 7.4 | 0 |  | -0.00576 | 1
274862 | TOP CROP ;2U | 14 | 0 | 0 | 35.1 | 14 | 0 |  | -0.00576 | 1
292401 | K-028 E | 14 | 0 | 0 | 58.6 | 23.4 | 0 | NEW | -0.00576 | 1
293644 | O22 E1 | 14 | 0 | 0 | 114.9 | 46 | 0 | NEW | -0.00576 | 1
293645 | O22 E2 | 14 | 0 | 0 | 131.6 | 52.6 | 0 | NEW | -0.00576 | 1
885642 | T-016 E | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 | NEW | -0.00576 | 1
274847 | GR RIDGE ;BU | 14 | 0 | 0 | 27.4 | 11 | 0 |  | -0.00581 | 1
274871 | GR RIDGE ;2U | 14 | 0 | 0 | 10.2 | 4.1 | 0 |  | -0.00581 | 1
276675 | AE2-062 E | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NEW | -0.00581 | 1
293061 | N-015 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00581 | 1
294392 | P-010 E | 14 | 0 | 0 | 152.4 | 61 | 0 | NEW | -0.00581 | 1
274674 | JOLIET 9 ;6U | 14 | 0 | 90 | 281 | 293.6 | 0 |  | -0.00582 | 1
274675 | JOLIET 29;7U | 14 | 0 | 70 | 550 | 292.5 | 0.08416 |  | -0.00582 | 1
274676 | JOLIET 29;8U | 14 | 0 | 100 | 540 | 271.7 | 0.08416 |  | -0.00582 | 1
274660 | LASCO STA;1U | 14 | 0 | 150 | 1131.2 | 1131.2 | 0 |  | -0.00585 | 1
274661 | LASCO STA;2U | 14 | 24 | 150 | 1134.8 | 1134.8 | 0 |  | -0.00585 | 1
236523 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 |  | -0.00587 | 1
274654 | BRAIDWOOD;1U | 14 | 0 | 797 | 1183 | 1183 | 0 |  | -0.00587 | 1
274655 | BRAIDWOOD;2U | 14 | 0 | 777.4 | 1154 | 1154 | 0 |  | -0.00587 | 1
274887 | PILOT HIL;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00587 | 1
274888 | KELLY CRK;1U | 14 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 |  | -0.00587 | 1
275149 | KELLYCK ;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00587 | 1
293519 | PILOT HIL;1E | 14 | 0 | 0 | 140 | 56 | 0 | NEW | -0.00587 | 1
916003 | 01WDPWR_K20 | 14 | 0 | 0 | 13.3 | 5.3 | 0 | NEW | -0.00587 | 1
237505 | 01ELLIOTTS | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2.2 | 0 |  | -0.00606 | 1
243859 | 05FR-11G C | 14 | 0 | 0 | 25.7 | 10.3 | 0 |  | -0.00606 | 1
243862 | 05FR-12G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00606 | 1
243864 | 05FR-21G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00606 | 1
243866 | 05FR-22G C | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00606 | 1
243870 | 05FR-3G C | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 0 |  | -0.00606 | 1
243873 | 05FR-4G C | 14 | 0 | 0 | 29.1 | 11.6 | 0 |  | -0.00606 | 1
247900 | 05FR-11G E | 14 | 0 | 0 | 78.3 | 31.3 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
247901 | 05FR-12G E | 14 | 0 | 0 | 77 | 30.8 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
247902 | 05FR-21G E | 14 | 0 | 0 | 82.3 | 32.9 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
247903 | 05FR-22G E | 14 | 0 | 0 | 78.8 | 31.5 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
247904 | 05FR-3G E | 14 | 0 | 0 | 159.6 | 63.8 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
247905 | 05FR-4G E | 14 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
916002 | 01ELLIOTTS E | 14 | 0 | 0 | 44.9 | 18 | 0 | NEW | -0.00606 | 1
246909 | 05MDL-1G C | 14 | 0 | 0 | 25.9 | 10.4 | 0 |  | -0.00611 | 1
246910 | 05MDL-2G C | 14 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 0 |  | -0.00611 | 1
246976 | 05MDL-3G C | 14 | 0 | 4.8 | 15.3 | 6.1 | 0 |  | -0.00611 | 1
246979 | 05MDL-4G C | 14 | 0 | 0 | 11.8 | 4.7 | 0 |  | -0.00611 | 1
247556 | 05MDL-5G | 14 | 0 | 0 | 20.2 | 8.1 | 0 |  | -0.00611 | 1
247906 | 05MDL-1G E | 14 | 0 | 0 | 174.1 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
247907 | 05MDL-2G E | 14 | 0 | 0 | 84.8 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
247912 | 05MDL-3G E | 14 | 0 | 0 | 84.7 | 33.9 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
247913 | 05MDL-4G E | 14 | 0 | 0 | 88.2 | 35.3 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
247943 | T-127 E | 14 | 0 | 0 | 79.8 | 31.9 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
270180 | AB1-006 W1 | 14 | 0 | 0 | 22.8 | 9.1 | 0 |  | -0.00611 | 1
270181 | AB1-006 W2 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 1.3 | 0 |  | -0.00611 | 1
930041 | AB1-006 E1 | 14 | 0 | 0 | 152.2 | 60.9 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
930042 | AB1-006 E2 | 14 | 0 | 0 | 21.8 | 8.7 | 0 | NEW | -0.00611 | 1
239035 | 02PERRG1 | 14 | 0 | 840.1 | 1247 | 1247 | 0 |  | -0.00617 | 1
246991 | 05WLD G1 C | 14 | 0 | 0 | 13.2 | 5.3 | 0 |  | -0.00622 | 1
247255 | 05WLD G2 C | 14 | 0 | 0 | 12.8 | 5.1 | 0 |  | -0.00622 | 1
247958 | 05WLD G2 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.00622 | 1
243440 | 05CKG1 | 14 | 0 | 600 | 1014.5 | 1014.5 | 0 |  | -0.00623 | 1
243441 | 05CKG2 | 14 | 0 | 600 | 1186 | 1186 | 0 |  | -0.00624 | 1
243442 | 05RKG1 | 14 | 0 | 500 | 1317.5 | 1376.6 | 0 |  | -0.00624 | 1
243443 | 05RKG2 | 14 | 0 | 500 | 1300 | 0 | 0.08416 |  | -0.00624 | 1
235091 | U2-061_E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00629 | 1
237512 | 01ROTHROCK | 14 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 0 |  | -0.00629 | 1
243795 | 05HDWTR1G C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.0063 | 1
247543 | V3-007 C | 14 | 0 | 0 | 26 | 10.4 | 0 |  | -0.0063 | 1
247935 | V3-007 E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.0063 | 1
247963 | 05HDWTR1G E | 14 | 0 | 0 | 174 | 69.6 | 0 | NEW | -0.0063 | 1
235625 | 01BACKB | 14 | 0 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0 |  | -0.00632 | 1
241916 | 02Z1-035 | 14 | 0 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0 |  | -0.00632 | 1
916000 | 01BACKB E | 14 | 0 | 0 | 57.9 | 23.2 | 0 | NEW | -0.00632 | 1
916032 | Z1-035 E | 14 | 0 | 0 | 15.7 | 6.3 | 0 | NEW | -0.00632 | 1
270201 | AC2-176 GEN | 14 | 0 | 0 | 16.9 | 6.8 | 0 |  | -0.00634 | 1
933596 | AC2-176 E | 14 | 0 | 0 | 113.1 | 45.2 | 0 | NEW | -0.00634 | 1
247536 | 05BLUFF P WF | 14 | 0 | 0 | 24 | 9.6 | 0 |  | -0.00635 | 1
247929 | S-071 E | 14 | 0 | 0 | 96 | 38.4 | 0 | NEW | -0.00635 | 1
253900 | 15BVRVL1 | 14 | 0 | 605.3 | 898.5 | 898.5 | 0 |  | -0.00636 | 1
253901 | 15BVRVL2 | 14 | 0 | 605.9 | 892 | 892 | 0 |  | -0.00636 | 1
248014 | 06CLIFTY 1HP | 14 | 0 | 50 | 124.4 | 130 | 0 |  | -0.00638 | 1
248015 | 06CLIFTY 1LP | 14 | 0 | 30 | 73 | 76.3 | 0 |  | -0.00638 | 1
248016 | 06CLIFTY 2HP | 14 | 0 | 50 | 124.1 | 129.7 | 0 |  | -0.00638 | 1
248017 | 06CLIFTY 2LP | 14 | 0 | 30 | 72.8 | 76.1 | 0 |  | -0.00638 | 1
248018 | 06CLIFTY 3HP | 14 | 0 | 50 | 124.3 | 129.9 | 0 |  | -0.00638 | 1
248019 | 06CLIFTY 3LP | 14 | 0 | 30 | 73 | 76.3 | 0 |  | -0.00638 | 1
248020 | 06CLIFTY 4HP | 14 | 0 | 50 | 124.7 | 130.3 | 0 |  | -0.00638 | 1
248021 | 06CLIFTY 4LP | 14 | 0 | 30 | 73.3 | 76.6 | 0 |  | -0.00638 | 1
248022 | 06CLIFTY 5HP | 14 | 0 | 50 | 124.7 | 130.3 | 0 |  | -0.00638 | 1
248023 | 06CLIFTY 5LP | 14 | 0 | 30 | 73.3 | 76.6 | 0 |  | -0.00638 | 1
248024 | 06CLIFTY 6HP | 14 | 0 | 50 | 123.6 | 129.1 | 0 |  | -0.00638 | 1
248025 | 06CLIFTY 6LP | 14 | 0 | 30 | 72.2 | 75.4 | 0 |  | -0.00638 | 1
965213 | AG1-386 BAT | 14 | 0 | -8.6 | 0.1 | 0 | 0 | NEW | -0.00638 | 1
246953 | 05TIMB G C | 14 | 0 | 0 | 22.9 | 9.2 | 0 |  | -0.00643 | 1
247521 | TR3_G114 | 14 | 0 | 14.9 | 20 | 8 | 0 |  | -0.00643 | 1
247911 | 05TIMB G E | 14 | 0 | 0 | 76.1 | 30.4 | 0 | NEW | -0.00643 | 1
270164 | T-131 E | 14 | 0 | 0 | 120 | 48 | 0 | NEW | -0.00643 | 1
270191 | TR4_S_V150 | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.00643 | 1
270246 | TR3_N_V150 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | -0.00643 | 1
270247 | TR3_N_V136 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | -0.00643 | 1
926866 | AC1-173 E | 14 | 0 | 0 | 66 | 26.4 | 0 | NEW | -0.00643 | 1
241885 | AC2-103 C1 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.7 | 0 |  | -0.00645 | 1
241886 | AC2-103 C2 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 7.7 | 0 |  | -0.00645 | 1
907201 | AC2-103 E1 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00645 | 1
907202 | AC2-103 E2 | 14 | 0 | 0 | 129.5 | 51.8 | 0 | NEW | -0.00645 | 1
247607 | V1-011 GEN | 14 | 0 | 0 | 13 | 5.2 | 0 |  | -0.00646 | 1
247959 | V1-011 E | 14 | 0 | 0 | 87 | 34.8 | 0 | NEW | -0.00646 | 1
251947 | 08EBND2 | 14 | 0 | 404.2 | 600 | 626.9 | 0 |  | -0.00646 | 1
251950 | 08M.FRT7 | 14 | 0 | 343.6 | 510 | 532.9 | 0 |  | -0.00646 | 1
251951 | 08M.FRT8 | 14 | 0 | 343.6 | 510 | 532.9 | 0 |  | -0.00646 | 1
238670 | 02DVBSG1 | 14 | 0 | 603.6 | 896 | 896 | 0 |  | -0.00647 | 1
238564 | 02BAYSG1 | 14 | 0 | 91.6 | 136 | 142.1 | 0 |  | -0.00648 | 1
342957 | 1SPURLK1G | 14 | 0 | 100 | 300 | 313.4 | 0 |  | -0.00648 | 1
246936 | 05BLCK-1 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00651 | 1
246937 | 05BLCK-2 C | 14 | 0 | 0 | 16.4 | 6.6 | 0 |  | -0.00651 | 1
246938 | 05BLCK-3 C | 14 | 0 | 0 | 16.5 | 6.6 | 0 |  | -0.00651 | 1
247908 | 05BLCK-1 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00651 | 1
247909 | 05BLCK-2 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00651 | 1
247910 | 05BLCK-3 E | 14 | 0 | 0 | 84.9 | 34 | 0 | NEW | -0.00651 | 1
342963 | 1SPURLK3G | 14 | 0 | 80 | 268 | 280 | 0 |  | -0.00651 | 1
342966 | 1SPURLK4G | 14 | 0 | 80 | 268 | 280 | 0 |  | -0.00651 | 1
243185 | 05CDG3 | 14 | 0 | 350 | 620.4 | 0 | 0.08416 |  | -0.00655 | 1
243190 | 05CDG1 | 14 | 0 | 320 | 585 | 0 | 0.08416 |  | -0.00655 | 1
243191 | 05CDG2 | 14 | 0 | 320 | 585 | 611.2 | 0 |  | -0.00655 | 1
250165 | 08BKJDB2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | -0.00656 | 1
247522 | U1-059 C | 14 | 0 | 0 | 9.6 | 3.8 | 0 |  | -0.00662 | 1
247555 | W1-056 C | 14 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |  | -0.00662 | 1
247942 | W1-056 E | 14 | 0 | 0 | 16 | 6.4 | 0 | NEW | -0.00662 | 1
270165 | U1-059 E | 14 | 0 | 0 | 43.5 | 17.4 | 0 | NEW | -0.00662 | 1
251828 | CLNTESP1 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00668 | 1
247540 | U2-072 C | 14 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 0 |  | -0.00673 | 1
247932 | U2-072 E | 14 | 0 | 0 | 261 | 104.4 | 0 | NEW | -0.00673 | 1
235583 | 01FMRTN1 | 14 | 0 | 371.9 | 552 | 576.7 | 0 |  | -0.00682 | 1
235584 | 01FMRTN2 | 14 | 0 | 367.5 | 545.5 | 570 | 0 |  | -0.00682 | 1
242899 | 05CRG1H | 14 | 0 | 33 | 125.1 | 0 | 0.08416 |  | -0.00684 | 1
242900 | 05CRG1L | 14 | 0 | 27 | 104.7 | 0 | 0 |  | -0.00684 | 1
242901 | 05CRG2H | 14 | 0 | 33 | 125.9 | 0 | 0.08416 |  | -0.00684 | 1
242902 | 05CRG2L | 14 | 0 | 27 | 105.6 | 0 | 0 |  | -0.00684 | 1
246895 | 05VACITY | 14 | 0 | 300 | 610.3 | 637.7 | 0 |  | -0.00684 | 1
243189 | 05MLG2 | 14 | 0 | 300 | 790.2 | 0 | 0.08416 |  | -0.00686 | 1
235853 | 01AC1-140 | 14 | 0 | 280 | 710 | 741.8 | 0 |  | -0.00687 | 1
235555 | 01GRANT | 14 | 0 | 32 | 80 | 83.6 | 0 |  | -0.00695 | 1
243188 | 05MLG1 | 14 | 0 | 300 | 770.1 | 0 | 0.08416 |  | -0.00699 | 1
243758 | 05MIDDLECR | 14 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | NEW | -0.007 | 1
235092 | P59+W2-57 E | 14 | 0 | 0 | 85.9 | 34.4 | 0 | NEW | -0.00709 | 1
237511 | 01LEADS_P59 | 14 | 0 | 0 | 11.7 | 4.7 | 0 |  | -0.00709 | 1
235585 | 01HARRN1 | 14 | 0 | 440.2 | 653.4 | 682.7 | 0 |  | -0.00712 | 1
235586 | 01HARRN2 | 14 | 0 | 440.2 | 653.4 | 682.7 | 0 |  | -0.00712 | 1
235587 | 01HARRN3 | 14 | 0 | 440.2 | 653.4 | 682.7 | 0 |  | -0.00712 | 1
248026 | 06KYGER 1HP | 14 | 0 | 50 | 124.2 | 129.8 | 0 |  | -0.00737 | 1
248027 | 06KYGER 1LP | 14 | 0 | 30 | 72.8 | 76.1 | 0 |  | -0.00737 | 1
248028 | 06KYGER 2HP | 14 | 0 | 50 | 122.8 | 128.3 | 0 |  | -0.00737 | 1
248029 | 06KYGER 2LP | 14 | 0 | 30 | 72.1 | 75.3 | 0 |  | -0.00737 | 1
248030 | 06KYGER 3HP | 14 | 0 | 50 | 123.4 | 128.9 | 0 |  | -0.00737 | 1
248031 | 06KYGER 3LP | 14 | 0 | 30 | 72.6 | 75.9 | 0 |  | -0.00737 | 1
248032 | 06KYGER 4HP | 14 | 0 | 50 | 121.8 | 127.3 | 0 |  | -0.00737 | 1
248033 | 06KYGER 4LP | 14 | 0 | 30 | 71.1 | 74.3 | 0 |  | -0.00737 | 1
248034 | 06KYGER 5HP | 14 | 0 | 50 | 121.9 | 127.4 | 0 |  | -0.00737 | 1
248035 | 06KYGER 5LP | 14 | 0 | 30 | 71.1 | 74.3 | 0 |  | -0.00737 | 1
243827 | 05SUNCOKE | 14 | 8.2 | 0 | 54.8 | 57.3 | 0 |  | -0.00743 | 1
242894 | 05MTG1 | 14 | 0 | 500 | 1308.1 | 1366.7 | 0 |  | -0.00753 | 1
243186 | 05GVG1 | 14 | 0 | 250 | 1389 | 1451.3 | 0 |  | -0.00754 | 1
243187 | 05GVG2 | 14 | 0 | 500 | 1407 | 1470.1 | 0 |  | -0.00754 | 1
243764 | AC2-172 GEN1 | 14 | 0 | 100 | 295.4 | 308.6 | 0 |  | -0.00765 | 1
242891 | 05AMG1 | 14 | 0 | 300 | 800 | 835.9 | 0 |  | -0.00774 | 1
242893 | 05AMG3 | 14 | 0 | 500 | 1330 | 0 | 0.08416 |  | -0.00774 | 1
242892 | 05AMG2 | 14 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0.08416 |  | -0.008 | 1
292559 | T-157 E | 14 | 0 | 0 | 82 | 32.8 | 0 | NEW | -0.00826 | 1
315604 | 1NEW CREEK | 14 | 0 | 0 | 20.5 | 8.2 | 0 |  | -0.00826 | 1
235780 | 01BEECHRIDGE | 14 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |  | -0.00836 | 1
236845 | 01BR_BAT_M24 | 14 | 0 | -32 | 32 | 0 | 0.05 | NEW | -0.00836 | 1
237033 | AB1-150 C | 14 | 0 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0 |  | -0.00836 | 1
923384 | M24 E | 14 | 0 | 0 | 85.5 | 34.2 | 0 | NEW | -0.00836 | 1
931012 | AB1-150 E | 14 | 0 | 0 | 43.9 | 17.6 | 0 | NEW | -0.00836 | 1
235097 | GREENL_K11_E | 14 | 0 | 0 | 225.8 | 90.3 | 0 | NEW | -0.00866 | 1
235838 | 01GRNGAP | 14 | 0 | 0 | 38.2 | 15.3 | 0 |  | -0.00866 | 1
315251 | 1MT STM1 | 14 | 0 | 369.3 | 543.9 | 543.9 | 0 |  | -0.0089 | 1
315252 | 1MT STM2 | 14 | 0 | 372.6 | 553 | 553 | 0 |  | -0.00892 | 1
315253 | 1MT STM3 | 14 | 0 | 352.3 | 522.9 | 522.9 | 0 |  | -0.00892 | 1
315616 | AA1-038_C | 14 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 0 |  | -0.03406 | 1
918234 | AA1-038_E | 14 | 0 | 0 | 66.7 | 26.7 | 0 | NEW | -0.03406 | 1